编号：

广东省安全技术防范系统验收表

系统名称：

项目金额：                   （万元）

建设单位：

设计单位：

施工单位：

联 系 人：                 联系电话：

组织验收单位：

验收日期：

广东省公安厅安全技术防范管理办公室制

填  写  说  明

本表根据中华人民共和国公安部发布的《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001），经修改制订，适用于广东省治安卡口及视频监控系统的验收。

设备安装质量检查

系统名称:                                         设计、安装单位：

|  | 项 目 | 要 求 | 方 法 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  | 抽查百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 设备 | 1 安装位置（方向） | 合理、有效 | 现场抽查观察 | 正确 |  | 基本正确 |  | 不正确 |  | 5%—10% （10台以下至少验收3台） |
|  | 2 安装质量（工艺） | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 3 线缆连接 | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 | 复核、抽查或对照图纸资料 | 符合要求 |  | 基本符合 要求 |  | 不符合 要求 |  |  |
|  | 4 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  | 100% |
| 控制室 终端设备 | 5 操作台、机架 | 安装平稳、合理 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  | 100% |
|  | 6 控制设备安装 | 操作方便、安全 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  |  |
|  | 7 开关、按钮 | 灵活、安全 | 现场观察询问 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 8 机柜、设备接地 | 符合GB50057等电位接地要求 | 现场观察询问 | 符合 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 9 接地电阻 | 符合GB50198规定 | GA308-2001 | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |  |
|  | 10机架电缆线扎及标识 | 整齐，有明显编号、标识 | 现场观察 | 整齐、有表识 |  | 基本整齐有标识 |  | 不整齐或无标识 |  |  |
|  | 11电源引入线缆标识 | 引入线端标识明显、牢靠 | 现场观察 | 有、牢靠 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 12通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  |  |
| 检查结果统计：Ks(合格率) |  |  | 安装质量检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工验收人员签名： |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |  |
| 注 1、在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2、检查结果统计：Ks(合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3、检查结论：Ks(合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Ks≥0.6，判为基本通过；Ks<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（监控）

系统名称：                           设计施工单位：

|  |  | 序号 | 检查项目 |  |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 |  | 1 | 系统主要技术性能 |  |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  |  | 2 | 设备配置 |  |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  |  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  |  | 4 | 备用供电 |  |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  |  | 5 | 系统集成功能 |  |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 报警 系统 |  | 6 | 误、漏报警，报警检查 |  |  | 6.2.2a) |  |  |  |
|  |  | 7* | 系统布、撤防，报警显示 |  |  | 6.2.2b) |  |  |  |
|  |  | 8 | 联动功能 |  |  | 6.2.2c) |  |  |  |
|  |  | 9 | 直接或间接联网 |  |  | 6.2.2d) |  |  |  |
| 电视 监控 |  | 10* | 主要技术指标 |  |  | 6.2.3a) |  |  |  |
|  |  | 11 | 系统结构与配置 |  |  | 6.2.3b) |  |  |  |
|  |  | 12* | 图像质量 |  |  | 6.2.3c) |  |  |  |
|  |  | 13 | 操作与控制 |  |  | 6.2.3d) |  |  |  |
|  |  | 14 | 字符标识，电梯厢摄像机 |  |  | 6.2.3e) |  |  |  |
|  |  | 15 | 重要场所设计 |  |  | 6.2.3f) |  |  |  |
| 电视监控 | 移动监控 | 16 | 视频图像分辨率及帧率 | 应急移动视频监控存储及上传图像： ≥4CIF(704×576)； ≥25fps |  | 查看 |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通交通工具内部视频监控存储图像： ≥4CIF(704×576)； ≥25fps； 上传图像： ≥CIF； ≥3fps； |  | 查看 |  |  |  |
|  |  |  |  | 特殊交通工具内部视频监控存储及上传图像： ≥4CIF(704×576)； ≥25fps |  | 查看 |  |  |  |
|  |  |  |  | 备注：上传图像指正常条件下（所使用的无线信道内不存在强同频干扰源，且不出现暴雨、暴雪、强雷电可能造成电波传输极大损耗或周围电磁环境极度恶化的极端恶劣天气）通过无线信道上传的图像数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | （前端）信息存储时间 | 应急移动视频监控：≥4h； |  | 查看存储（见注4） |  |  |  |
|  |  |  |  | 特殊交通工具视频监控：≥4h； |  | 查看存储（见注4） |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通交通工具视频监控：≥15d |  | 查看存储（见注4） |  |  |  |
| 出入口控制 |  | 18 | 系统功能 |  |  | 6.2.4a) |  |  |  |
|  |  | 19 | 存储信息与控制 |  |  | 6.2.4b) |  |  |  |
|  |  | 20 | 楼宇对讲 |  |  | 6.2.4c) |  |  |  |
|  |  | 21 | 联网报警 |  |  | 6.2.4d) |  |  |  |
| 巡更 |  | 22 | 数据显示、归档、查询、打印 |  |  | 6.2.5a) |  |  |  |
|  |  | 23 | 即时报警 |  |  | 6.2.5b) |  |  |  |
| 控制室 |  | 24 | 通讯联络 |  |  | 6.2.6a) |  |  |  |
|  |  | 25 | 自身防范 |  |  | 6.2.6b) |  |  |  |
|  |  | 26 | 雷电防护 |  |  | 6.2.6c) |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2 检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3 检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4 第16.17项的检查要求与方法见GA/T 669.10-2009 《城市监控报警联网系统 技术标准 第10部分：无线视音频监控系统技术要求》第7.2.3条。 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（标准卡口）

系统名称：                              设计施工单位：

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 基本 功能 | 6* | 车辆捕获功能 |  | 捕获率≥99% |  |  |  |
|  | 7* | 车辆号牌自动识别功能（车头） |  | 识别准确率白天≥95%，夜间≥90% |  |  |  |
|  | 8* | 动态图像记录与图像质量 |  | 5级≥90% |  |  |  |
|  | 9 | 速度测定功能 |  | 速度显示 |  |  |  |
|  | 10 | 逆行行为检测抓拍 |  | 逆行显示 |  |  |  |
|  | 11 | 套牌车比对报警功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 12 | 信息存储功能 |  | 查看存储 |  |  |  |
|  | 13 | 车辆布控/撤控功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 14 | 车辆比对监测功能 |  | 过车检测 |  |  |  |
|  | 15 | 布控车辆过车报警功能 |  | ≤8s，最长时间≤15s |  |  |  |
|  | 16 | 防篡改功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 17 | 断点续传功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 18 | 开箱联动报警功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 统计 功能 | 19 | 车辆查询功能 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 20 | 违法查询功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 21 | 布控查询功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 22 | 统计功能（含流量统计） |  | 查看记录 |  |  |  |
| 系统 功能 | 23 | 故障自检功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 24 | 系统日志记录和查询功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 25 | 操作日志记录和查询功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 26 | 时钟同步校正功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 27 | 远程维护功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 28 | 权限管理功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 29 | 数据备份和恢复 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2 检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3 检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（人脸卡口）

系统名称：                              设计施工单位：

|  | 序号 | 检查项目 |  |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 前端架设要求 | 6 | 架设位置 |  |  | 架设高度2.2m-3.5m,架设方向为行人直线行走方向 |  |  |  |
|  | 7 | 架设角度 |  |  | 架设俯角小于15度 |  |  |  |
|  | 8 | 地理位置 |  |  | 宜根据“一机一档”的要求上报经纬度等位置信息 |  |  |  |
| 基本 功能 | 9 | 抓拍区域限定 |  |  | 查看抓拍区域是否失焦 |  |  |  |
|  | 10 | 人脸抓拍功能 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 11* | 人脸识别功能 | 1:1比对功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  |  |  | 1:N检索功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n:N库与库比对功能 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 人脸库注册功能 | 静态人像库注册 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  |  |  | 实时视频抓拍人像库注册 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 离线视频抓拍人像库注册 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 关注名单人脸布控/撤控功能 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 14 | 关注对象人脸告警功能 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 统计 功能 | 15 | 人脸抓拍查询功能 |  |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 16 | 人脸布控查询功能 |  |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 17 | 人脸告警查询功能 |  |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 18 | 统计功能（含人数统计） |  |  | 查看记录 |  |  |  |
| 系统性能 | 19* | 人脸布控告警性能 |  |  | 核对第三方检测报告，非监视名单误报率不超过5%时,监视名单漏报率不大于5% |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2 检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3 检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4 人脸布控告警性能参照GB/T 31488-2015《安全防范 视频监控人脸识别系统技术要求》 5 地理位置信息作为公安机关自建系统的验收选项。 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（微卡口）

系统名称：                              设计施工单位：

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 供电电源 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 卡口功能 | 6* | 车辆捕获功能 |  | 捕获率≥95%，现场测试或查看记录 |  |  |  |
|  | 7* | 车辆号牌自动识别功能 |  | 识别准确率白天≥95%，夜间≥90%查看记录 |  |  |  |
|  | 8* | 动态图像记录与图像质量 |  | 5级≥90%，查看记录 |  |  |  |
|  | 9 | 非机动车、行人抓拍功能 |  | 查看抓拍记录 |  |  |  |
|  | 10 | 布控车辆过车报警功能 |  | ≤8s，最长时间≤15s，模拟检测 |  |  |  |
| 系统 功能 | 11 | 布控/撤控功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 12 | 车辆比对监测功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 13 | 逆行行为检测抓拍 |  | 模拟检测或查看记录 |  |  |  |
|  | 14 | 套牌车比对报警功能 |  | 模拟检测或查看记录 |  |  |  |
|  | 15 | 车辆轨迹追踪功能 |  | 模拟检测或查看记录 |  |  |  |
|  | 16 | 防篡改功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 17 | 信息存储功能 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 18 | 查询功能 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 19 | 流量统计 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 20 | 故障自检功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 21 | 时钟同步校正功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 22 | 远程维护功能 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 23 | 断点续传功能 |  | 有终端服务器情况下测试 |  |  |  |
| 传输方式 | 24 | 传输方式 |  | GAT 669.9 -2008 5.4 现场查看 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1 微卡口的设施，除物理线圈外，所有均按标准卡口设置安装。安装在重要路口的微卡口，按标准卡口的技术指标验收。 2 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 3 检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 4 检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（视频结构化）

系统名称：                              设计施工单位：

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 基本 功能 | 6 | 目标抓拍功能(实时视频流、离线视频) |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 7 | 车牌特征识别（车牌类型、车牌颜色、车牌号码） |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 8 | 车辆特征识别（车辆类型、车身颜色、车身朝向、车辆品牌） |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 9 | 非机动车特征识别（非机动车类型、骑车人特征） |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 10 | 行人特征识别（上衣特征、下衣特征、背包、行人朝向） |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 11 | 人脸特征识别（性别、年龄、帽子、墨镜、口罩、打电话） |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 统计 功能 | 12 | 车牌特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 13 | 车辆特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 14 | 非机动车特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 15 | 行人特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 16 | 人脸特征检索 |  | 匹配检测 |  |  |  |
|  | 17* | 以图搜图像 |  | 最大响应时间不超过3秒 |  |  |  |
| 系统 功能 | 18 | 用户管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 19* | 日志管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 20 | 时钟同步 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 21 | 状态管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 22 | 配置管理 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2 检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3 检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4 以图搜图像：以人员或车辆图片在图像库中搜索相似的目标 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术验收（视频图像信息库）

系统名称：                              设计施工单位：

|  | 序号 | 检查项目 |  | 检查要求 与方法 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  | 6.2.1b) |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 6.2.1c) |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 6.2.1d) |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  | 6.2.1e) |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  | 6.2.1f) |  |  |  |
| 基本 功能 | 6 | 采集设备与采集系统对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 7 | 视频图像信息对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 8 | 视频图像分析规则对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 9 | 布控与告警对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 10 | 订阅对象和通知对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
|  | 11 | 联网服务对象操作 |  | 模拟检测 |  |  |  |
| 管理 功能 | 12 | 存储管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 13 | 用户管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 14 | 设备管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 15 | 运维管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 16 | 日志管理 |  | 查看记录 |  |  |  |
|  | 17 | 时钟同步 |  | 查看记录 |  |  |  |
| 性能 | 18* | 对象存储时间 |  | 现场检测 |  |  |  |
|  | 19* | 采集设备对象不少于213个 |  | 核对第三方检测报告 |  |  |  |
|  | 20* | 采集系统对象不少于27个 |  | 核对第三方检测报告 |  |  |  |
|  | 21* | 视频图像信息对象不少于230个 |  | 核对第三方检测报告 |  |  |  |
|  | 22* | 视频标签对象不少于230个 |  | 核对第三方检测报告 |  |  |  |
|  | 23* | 并发处于布控状态的布控对象不少于210个 |  | 核对第三方检测报告 |  |  |  |
|  | 24* | 并发处于订阅状态的订阅对象不少于210个 |  | 核对第三方检测报告 |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2 检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内） 3 检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

资料审查

系统名称：                              设计施工单位：

| 序号 | 审查内容 | 审查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整性 |  |  | 准确性 |  |  |  |
|  |  | 完整 （或有） | 基本 完整 | 不完整 （或无） | 合格 | 基本 合格 |  | 不合格 |
| 1 | 设计任务书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同（或协议书） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初步设计方案论证意见（含评审机构组成人员名单） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通过初步设计方案论证的整改落实意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正式设计方案和相关图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统试运行报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 初验报告（含隐蔽系统随工验收单） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统决算报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 监理报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 系统使用说明书（含操作说明及日常维护） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 相关图纸绘制规范要求 | 规范 |  | 基本 规范 |  |  | 不规范 |  |
| 审查结果统计：Kz(合格率) |  | 审查 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 审查人员签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1、检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基 本合格；右列打“√”，视为不合格。） 2、三级安全防范系统，序号3、4、10项内容可简或略。 3、检查结果统计：Kz (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实 际缺项未检查的，不计在内） 4、检查结论：Kz (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kz≥0.6，判为基本通过；Kz <0.6，判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收结论汇总

系统名称：                             设计施工单位：

| 施工验收结论 |  | 验收人员签字： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 技术验收结论 |  | 验收人员签字： 年 月 日 |
| 资料验收结论 |  | 验收人员签字： 年 月 日 |
| 系统验收结论 |  | 验收小组（委员会）组长 副组长（主任、副主任） 签名： |
| 建议与要求： 年 月 日 |  |  |
| 公安技防管理部门意见： 年 月 日 |  |  |
| 注 1 本汇总表须附设备安装质量检查、技术验收、资料审查表及出席验收会与验收机构人员名单（签到）。 2 验收结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”。 |  |  |

系统验收委员会（验收小组）成员登记表

| 姓 名 | 工作单位 | 职务（职称） | 联系电话 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |